Приложение №3

Утверждено

решением девятнадцатой сессии

Совета депутатов Палецкого сельсовета

Баганского района Новосибирской области

четвертого созыва от 22.08.2012  №108-нпа

Схема теплоснабжения

села большие Луки

палецкого сельсовета баганского района Новосибирской области

# Оглавление

Оглавление	1

Схема теплоснабжения МОУ Большелуковской ООШ	2

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	2

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.	2

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	3

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	3

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	3

Раздел6. Перспективные топливные балансы	3

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	4

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.	4

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МОУ Большелуковской ООШ	4

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	9

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	9

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	9

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	9

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	9

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	10

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	10

# Схема теплоснабжения МОУ БОЛЬшелуковской оош

#### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения МОУ Большелуковской ООШ и их приросты.

1) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной МОУ Большелуковской ООШ,  по данным на  2011 год составляет  844 м2.

2) Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной МОУ Большелуковской ООШ- нет

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения МОУ Большелуковской ООШ и их приросты.

1) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной МОУ Большелуковской ООШ по данным на 2011 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 305 Гкал/год).

2) Прирост потребления тепловой энергии Котельной МОУ Большелуковской ООШ -нет

#### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения Котельной МОУ Большелуковской ООШ представлено на схеме.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной МОУ Большелуковской ООШ

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,75 Гкал/ч

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,75 Гкал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории): 0,35 Гкал/ч;

4)Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 0,4 Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет при температуре наружного воздуха -37°С): 0,076 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,014 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):0,31Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной МОУ Большелуковской ООШ представлены в Таблице 1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной МОУ Большелуковской ООШ.Таблица 1

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

#### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок на центральной котельной МОУ Большелуковской ООШ не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

#### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство новых котельных не предусмотрено.

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Строительство новых тепловых сетей не предусмотрено.

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливный баланс на 2012 год Котельной МОУ Большелуковской ООШ

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 99т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 306,5 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 80%): 92 Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 0,003 Гкал/ч.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 0,011 Гкал/ч.

6) Отпуск тепла потребителям: 0,076 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  245,11 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной МОУ Большелуковской ООШ представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной МОУ Большелуковской ООШ. Таблица 2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/ч | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 306,5 | 306,5 |
| Потери тепла в котлах (КПД 80%), Гкал/ч | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 | 61,3 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/ч | 0,076 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/ч | 245,11 | 245,11 | 245,11 | 245,11 | 245,11 |

#### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Инвестиции в строительство новой котельной, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей не предусмотрены.

#### Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Единой теплоснабжающей организацией определена Котельная МОУ Большелуковской ООШ

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения МОУ Большелуковской ООШ

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Теплоснабжающей организацией на территории МОУ Большелуковской ООШ является МОУ Большелуковская ООШ. Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения МОУ Большелуковской ООШ. Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Административные объекты |  |  |  |
| 1 | Школа | Широкая,50 | центральное, котельная МОУ Большелуковской ООШ |
| 2 | Детский сад | Широкая, 48 | центральное, котельная МОУ Большелуковской ООШ |
| 4 | Сельский клуб | Широкая, 46 | центральное, котельная МОУ Большелуковской ООШ |

2. Источники тепловой энергии

На территории МОУ Большелуковской ООШ располагается одна Котельная МОУ Большелуковской ООШ

1) Структура основного оборудования

В Котельной МОУ Большелуковской ООШ установлены стальные водогрейные котлы марки КВ-0,4К(к) ООО»Алтай-Инвест» в количестве одной штуки и стальной водогрейный котел марки КВ-0,35 .

Котлы работают на твердом топливе (каменный уголь), температура нагрева воды до 95ºС.

Суммарная  установленная мощность Котельной МОУ Большелуковской ООШ 0,87 МВт (0, 75Гкал/ч).

3) Располагаемая мощность оборудования.

Суммарная располагаемая мощность Котельной МОУ Большелуковской ООШ 0,87МВт (0,75Гкал/ч),

Располагаемые тепловые мощности котельных меньше установленных ввиду снижения эффективности сжигания топлива при использовании топлива с меньшей теплотой сгорания, чем у проектного топлива, и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации.

4) Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды.

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной МОУ Большелуковской ООШ 0,088МВт (0,076Гкал/ч). Тепловая мощность нетто Котельной МОУ Большелуковской ООШ 0,87МВт (0,75Гкал/ч)

5) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной МОУ Большелуковской ООШ осуществлен в 2006г. и 2004г.

6) Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 2. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица 2

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

7) Тепловые счетчики не установлены.

3. Тепловые сети.

1) Тепловые сети Котельной МОУ Большелуковской ООШ введены в эксплуатацию в  2004 и 2007гг. Тепловые сети условно разделены на 3 участка: Теплотрасса №1 и Теплотрасса №2, Теплотрасса №3. Протяженность Теплотрассы №1 составляет 28м, Теплотрассы №2 – 16м, Теплотрасса №3 - 26. Способ прокладки тепловых сетей наружный с утеплением минеральной ватой. В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

2) Потери тепловой энергии в сетях не превышают 14,1% от нагрузки потребителей.

3) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии отсутствует.

4) Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

5) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной МОУ Большелуковской ООШ представлено в Таблице 3 Расчетная температура наружного воздуха для с. Большие Луки -37ºС.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной МОУ Большелуковской ООШ Таблица 3

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Школа | 0,054 |
| Детский сад | 0,011 |
| Сельский клуб | 0,011 |
| ИТОГО | 0,076 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей Котельной МОУ Большелуковской ООШ 0,088МВт (0,076Гкал/ч).

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной МОУ Большелуковской ООШ

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто Котельной МОУ Большелуковской ООШ представлены в Таблице 4.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной МОУ Большелуковской ООШ. Таблица 4

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,75 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,75 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,35 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,75 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,076 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,011 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,31 |

Тепловая мощность нетто Котельной МОУ Большелуковской ООШ 0,87МВт (0,75Гкал/ч)

Резерв тепловой мощности нетто на Котельной МОУ Большелуковской ООШ 40,7МВт (0,35Гкал/ч), что превышает 100%.

6. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях Котельной МОУ Большелуковской ООШ   потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В Котельной МОУ Большелуковской ООШ в качестве основного топлива используется уголь каменный Др, Гр, ДГр (0-300). Марка должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51586-2000 «Угли бурые, каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей»

2) Топливо поставляется два раза в год.  Резервный запас топлива на отопительный период 2011-2012г. составил 70 % на 15.09.2011г..

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности МОУ Большелуковской ООШ, которая была теплоснабжающей организацией в 2011г.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МОУ Большелуковской ООШ. Таблица 5

|  |  | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | деятельности регулируемых организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наименование организации |  |  | МОУ Большелуковская ООШ |  |  |  |  |
|  |  |  | Адрес организации |  |  | НСО, Баганский р-н, с. Большие Луки, ул. Широкая, 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ф.И.О. руководителя |  |  | Волкова Айтжамал Карымовна |  |  |  |  |
|  |  |  | Контактный телефон ((код) номер телефона) |  |  | 8(383- 53) 45-220 |  |  |  |  |
|  |  |  | ИНН/КПП |  |  | 5417103223/541701001 |  |  |  |  |
|  |  |  | ОГРН |  |  | 1025406227230 |  |  |  |  |
|  |  |  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) |  |  | 2011 год (факт) |  |  |  |  |
|  |  | № п/п | Наименование показателя |  |  | Единица измерения |  |  | Значение показателя |  |
|  |  | 1. | Выручка от регулируемой деятельности |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  |  | тыс. руб. |  |  | 0 |  |
|  |  | 2.2. | расходы на топливо |  |  | тыс. руб. |  |  | 167,7 |  |
|  |  |  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - объем приобретения угля |  |  | тонн |  |  | 99 |  |
|  |  |  | - цена за 1 единицу измерения |  |  | руб/т |  |  | 2051,23 |  |
|  |  |  | - способ приобретения |  |  | х |  |  |  |  |
|  |  | 2.3. | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: |  | тыс. руб. |  |  | 24,9 |  |  |
|  |  |  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч |  | руб./кВт·ч |  |  | 2,15 |  |  |
|  |  |  | - объем приобретения электрической энергии |  | тыс. кВт·ч |  |  | 10 |  |  |
|  |  | 2.4. | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  |  | 1,5 |  |  |
|  |  | 2.5. | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2.6. | расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  |  | 93,2 |  |  |
|  |  | 2.7. | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.8. | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 2.9. | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.10. | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс. руб. |  |  | 5,0 |  |  |
|  |  | 2.11. | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс. руб. |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 3. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения |  | тыс. руб. |  |  | 0 |  |  |
|  |  | 5. | Изменение стоимости основных фондов |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. | стоимость основных фондов на начало периода |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.2. | ввод в из эксплуатацию основных фондов |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.3. | вывод из эксплуатации основных фондов |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  |  | 5.4. | стоимость основных фондов на конец периода |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| 6. | Установленная тепловая мощность |  |  | Гкал/ч |  |  | 0,75 |  |  |  |
| 7. | Присоединенная нагрузка |  |  | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0 |  |  |  |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,011 |  |  |  |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям |  |  | % |  |  | 14,1 |  |  |  |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0,076 |  |  |  |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета |  |  | тыс. Гкал |  |  | 0 |  |  |  |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) |  |  | тыс. Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) |  |  | км |  |  | 0,07 |  |  |  |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) |  |  | км |  |  | 0 |  |  |  |
| 16. | Количество котельных |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |
| 17. | Количество тепловых пунктов |  |  | шт |  |  | 0 |  |  |  |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала |  |  | человек |  |  | 4 |  |  |  |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  |  | кг у.т./Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  |  | тыс. кВт·ч/Гкал |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть |  |  | куб. м/Гкал |  |  |  |  |  |  |

9. Тарифы на тепловую энергию

На 2011г тарифы на тепловую энергию для организаций составляют 1380р за 1 Гкал без учета НДС.

#### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 6 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения для Котельной МОУ Большелуковской ООШ. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2011г.

Расчет потребления тепловой энергии Котельной МОУ Большелуковской ООШ на цели теплоснабжения. Таблица 6

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- |
| Школа |  |
| Детский сад |  |
| Сельский клуб |  |
| ИТОГО |  |

#### Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельной МОУ Большелуковской ООШ представлены в Таблице 7

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной МОУ Большелуковской ООШ. Таблица 7

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 | 0,076 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 |

#### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство новых котельных не предусмотрено.

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Строительство новых тепловых сетей не предусмотрено.

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для Котельной МОУ Большелуковской ООШ представлены в Таблице 8

Перспективные показатели расхода топлива Котельной МОУ Большелуковской ООШ. Таблица 8

|  | Расход топлива (угля), т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период |  |  |  |  |  |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) |  |  |  |  |  |

2) Котельная МОУ Большелуковской ООШ работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2011-2012гг. запасы составили 70% от потребности в основном топливе.

#### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Инвестиции в строительство новой котельной, реконструкцию старых и строительство новых теплосетей не предусмотрены.

#### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Собственником имущества, предназначенного для теплоснабжения, является Администрация Баганского района Новосибирской области. В соответствии с Распоряжением главы Баганского района от 15.06.2006г. №138-р (приложение №   ) по Акту закрепления муниципального имущества Баганского района  указанное имущество передано на праве оперативного управления Муниципальному образовательному учреждению Большелуковская основная общеобразовательная школа.