Приложение №2

Утверждено

решением девятнадцатой сессии

Совета депутатов Палецкого сельсовета

Баганского района Новосибирской области

четвертого созыва от 22.08.2012 №108-нпа

Схема теплоснабжения

села Владимировка

палецкого сельсовета баганского района Новосибирской области

# Оглавление

Оглавление	1

Схема теплоснабжения села Владимировка	2

Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	2

Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.	2

Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя	3

Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.	3

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.	3

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	3

Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	4

Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.	4

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения села Владимировка.	4

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	4

Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	9

Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	10

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии	11

Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	11

Раздел 6. Перспективные топливные балансы	11

Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	11

Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации	11

Технологическая схема…………………………………………………………………………12

# Схема теплоснабжения

# села Владимировка

#### Раздел 1.  Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площади строительных фондов, подключенных к центральной системе теплоснабжения Владимировской школы

1) Площадь строительных фондов, подключенных к системе теплоснабжения Котельной,  по данным на  2011 год составляет  1376м2.

Прироста площади строительных фондов, планируемых к подключению к системе теплоснабжения Котельной  на 2012г и последующие года,  не планируется.

2. Объемы потребления тепловой энергии центральной системы теплоснабжения.

1) Объемы потребления тепловой энергии (мощности) Котельной  по данным на 2011 год составляет 0,18МВт(0,152Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии Котельной не планируется.

#### Раздел 2. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1.Зоны действия систем теплоснабжения.

Описание существующих зон действия систем теплоснабжения Котельной представлено на схеме.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки.

Перспективный баланс тепловой мощности Котельной

1) Общая установленная мощность основного оборудования: 0,76 Гкал/ч.

2) Общая располагаемая мощность (снижается из-за использования угля с меньшей рабочей теплотой сгорания, чем у проектного топлива и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 0,175кал/ч;

3) Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории,): 0,42Гкал/ч;

4) Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 0,34Гкал/ч;

5) Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей: 0,152 Гкал/ч;

6) Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,027 Гкал/ч;

7) Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя):0,161Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной представлены в Таблице 1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной. Таблица 1

|  | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Общая располагаемая мощность без учета технического резерва, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |

#### Раздел 3. Перспективные балансы теплоносителя

Водоподготовительных установок на котельной Владимировской школы не предусмотрено. Потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

#### Раздел 4. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

Строительство котельных, не планируется

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Реконструкция теплосетей не нужна (теплосети новые).

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

Топливный баланс на 2012 год Котельной

1) Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 156т/год.

2) Тепло сожженного топлива: 482,9 Гкал/год.

3) Потери тепла в котлах (КПД 70%): 25,9Гкал/год.

4) Затраты тепла на собственные нужды котла: не более 27 Гкал/год.

5) Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 20 Гкал/год.

6) Отпуск тепла потребителям: 410 Гкал/год.

7) Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  58 Гкал/год.

Перспективные топливные балансы Котельной  представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы Котельной. Таблица 2

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 482,9 | 482,9 | 482,9 | 482,9 | 482,9 |
| Потери тепла в котлах (КПД 70%), Гкал/г | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,9 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Раздел 7. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Реконструкция теплосетей не нужна (теплосети новые).

#### Раздел 8. Решения о выборе единой теплоснабжающей организации.

Решение о выборе единой теплоснабжающей организации  в селе Владимировка Баганского района Новосибирской области не принималось, т.к. котельная  МОУ Владимировской школы является единственным источником теплоснабжения в селе.

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

#### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

1. Функциональная структура теплоснабжения.

Зона эксплуатационной ответственности до границ объектов теплопотребления.

Зоны действия индивидуального теплоснабжения и зона действия теплоснабжающей организации представлены в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения с. Владимировка. Таблица 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес, номер дома | Вид отопления (печное, автономное, центральное) |
| --- | --- | --- | --- |
| Административные объекты |  |  |  |
| 1 | Школа | ул. Садовая, 38 | центральное, котельная |
| 2 | Сельский клуб | ул. Садовая, 46 | центральное, котельная |
| 3 | Почта | ул. Садовая, 46 | центральное, котельная |
| 4 | Магазин |  | центральное, котельная |
| 5 | Столовая | ул. Садовая, 38 | центральное, котельная |

Остальные объекты имеют печное отопление.

2. Источники тепловой энергии

На территории с. Владимировка располагается одна котельная, принадлежащая МОУ Владимировской ООШ.

1) Структура основного оборудования

В Котельной  установлен стальной водогрейный котел марки КВр-0,3К  и стальной водогрейные котел марки КВ-5.

Котлы работают на твердом топливе (каменный и бурый уголь, древесина), температура нагрева воды до 95ºС.

2) Установленная мощность оборудования.

Суммарная  установленная мощность Котельной  0,88МВт (0,76Гкал/ч).

3) Располагаемая мощность оборудования.

Суммарная располагаемая мощность Котельной  0,88МВт (0,76Гкал/ч),

Располагаемые тепловые мощности котельных меньше установленных ввиду снижения эффективности сжигания топлива при использовании топлива с меньшей теплотой сгорания, чем у проектного топлива, и в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации, а так же возможности использовать только один котел.

4) Потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды.

Максимальное потребление тепловой энергии на собственные и хозяйственные нужды Котельной  0,006МВт(0,005Гкал/ч). Тепловая мощность нетто Котельной  0,88МВт (0,76Гкал/ч)

5) Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования.

Ввод в эксплуатацию основного оборудования Котельной  осуществлен в 2003г. и 2007г.

6) Для регулирования отпуска тепловой энергии от  источника тепловой энергии используется качественное регулирование, т.е. температурой теплоносителя. При постоянном расходе изменяется температура теплоносителя. Температурный график теплоносителя представлен в Таблице 2. При качественном регулировании температура теплоносителя зависит от температуры наружного воздуха. Общий расход теплоносителя во всей системе рассчитывается таким образом, чтобы обеспечить среднюю температуру в помещениях согласно принятым Нормам и Правилам в Российской Федерации.

Температурный график теплоносителя представлен. Таблица 2

| Температура |  |  | Температура в подающем трубопроводе с учетом поправки на ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наружного воздуха | В подающем трубопроводе | В обратном трубопроводе | 5-10м/с | До 15м/с | До 20м/с | До 25м/с |
| +10 | 37 | 32 | 39 | 40 | 42 | 44 |
| +8 | 41 | 35 | 43 | 44 | 46 | 48 |
| +6 | 45 | 38 | 46 | 47 | 49 | 50 |
| +4 | 48 | 41 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| +2 | 52 | 45 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| -0 | 55 | 46 | 57 | 59 | 62 | 64 |
| -2 | 57 | 48 | 59 | 61 | 64 | 66 |
| -4 | 59 | 49 | 61 | 65 | 67 | 70 |
| -6 | 61 | 51 | 63 | 65 | 68 | 71 |
| -8 | 63 | 52 | 65 | 67 | 69 | 72 |
| -10 | 65 | 53 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| -12 | 68 | 55 | 70 | 73 | 75 | 77 |
| -14 | 71 | 57 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| -16 | 73 | 58 | 75 | 77 | 79 | 81 |
| -18 | 75 | 59 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| -20 | 78 | 61 | 80 | 83 | 85 | 87 |
| -22 | 81 | 63 | 83 | 85 | 87 | 89 |
| -24 | 83 | 64 | 85 | 87 | 89 | 91 |
| -26 | 85 | 65 | 86 | 88 | 91 | 95 |
| -28 | 87 | 66 | 89 | 92 | 95 |  |
| -30 | 89 | 67 | 92 | 95 |  |  |
| -32 | 91 | 68 | 92 |  |  |  |
| -34 | 93 | 69 | 95 |  |  |  |
| -37 | 95 | 70 |  |  |  |  |

7) Тепловые счетчики не установлены.

3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты.

1) Тепловые сети Котельной  введены в эксплуатацию в  2003 и 2007гг. Тепловые сети условно разделены на 4 участка: Теплотрасса №1, Теплотрасса №2, Теплотрасса №3,  Теплотрасса №4. Протяженность Теплотрассы №1 составляет 60м, Теплотрассы №2 – 30м, Теплотрассы №3 составляет 30м, Теплотрассы №4 составляет 60м.    Способ прокладки тепловых сетей воздушный на опорах в изоляции (утеплитель гарант, поверх которого рубероид РКП-350). В местах прокладки тепловых сетей преобладают песчано-глинистые почвы.

2) Потери тепловой энергии в сетях не превышают 14,1% от нагрузки потребителей.

3) Коммерческий (приборный) учет тепловой энергии отсутствует.

4) Обслуживание насосного оборудования не автоматизировано.

5) Для защиты тепловых сетей от превышения давления на котловом оборудовании установлены сбросные клапана.

4. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия  источников тепловой энергии.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной  представлено в Таблице 3.

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия Котельной. Таблица 3

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Школа | 0,116 |
| Сельский клуб | 0,026 |
| Почта | 0,001 |
| Магазин | 0,002 |
| Столовая | 0,007 |
| ИТОГО | 0,152 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление потребителей Котельной №1 0,34МВт(0,34Гкал/ч).

Тепловая энергия на горячее водоснабжение, вентиляцию, кондиционирование не отпускается.

5. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия Котельной.

Балансы установленных располагаемых тепловых мощностей, тепловых мощностей нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенных тепловых нагрузок, резервов тепловых мощностей нетто Котельной представлены в Таблице 4.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки Котельной №1. Таблица 4

| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,76 |
| --- | --- |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,76 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,42 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,34 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,152 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,005 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,022 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,161 |

Тепловая мощность нетто Котельной  0,88МВт (0,76Гкал/ч)

Резерв тепловой мощности нетто на Котельной  0,48МВт (0,42Гкал/ч), что превышает 100%.

6. Балансы теплоносителя

В тепловых сетях Котельной школы потери теплоносителя обосновываются только аварийными утечками. Разбор теплоносителя потребителями отсутствует. Таким образом, при безаварийном режиме работы количество теплоносителя возвращенного равно количеству теплоносителя отпущенного в тепловую сеть.

7. Топливно-энергетические балансы

1) В Котельной школы в качестве основного топлива используется уголь каменный Кузнецкого и Горловского бассейнов.

2) Уголь каменный для энергетических целей, марка ДР, ГР, ДГР.

3) Топливо поставляется три раза в  году (январь, август, декабрь).  Резервный запас топлива на отопительный период 2011-2012г. составил 70%.

8. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

В данном подразделе представлены результаты хозяйственной деятельности школы, которая была теплоснабжающей организацией в 2011г.

Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации Таблица 5

| Информация об основных показателях финансово-хозяйственной |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| деятельности регулируемых организаций |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере теплоснабжения и услуг по передаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование организации |  | МОУ Владимировская ООШ |  |  |  |  |
|  | Адрес организации |  | Новосибирская обл., Баганский район, с.Владимировка, ул. Садовая,38 |  |  |  |  |
|  | Ф.И.О. руководителя |  | Лечунова И.М. |  |  |  |  |
|  | Контактный телефон ((код) номер телефона) |  | 8(383-53) 49-682 |  |  |  |  |
|  | ИНН/КПП |  | 5417103181/541701001 |  |  |  |  |
|  | ОГРН |  | 1025406227428 |  |  |  |  |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года)) |  | 2011год (факт) |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения |  | Значение показателя |  |  |
| 1. | Выручка от регулируемой деятельности |  | тыс. руб. |  | 95,39 |  |  |
| 2. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в т.ч.: |  | тыс. руб. |  |  |  |  |
| 2.1. | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  | тыс. руб. |  | 0 |  |  |
| 2.2. | расходы на топливо |  | тыс. руб. |  | 315,36 |  |  |
|  | в т.ч. по каждому виду топлива: |  |  |  |  |  |  |
|  | - объем приобретения газ |  | тонн, м3 |  |  |  |  |
|  | - цена за 1 единицу измерения |  | руб/т(м3) |  |  |  |  |
|  | - способ приобретения |  | х |  |  |  |  |
|  | - объем приобретения дизельного топлива |  | тонн |  |  |  |  |
|  | - цена за 1 единицу измерения |  | руб/т |  |  |  |  |
|  | - способ приобретения |  | х |  |  |  |  |
|  | - объем приобретения нефти |  | тонн |  |  |  |  |
|  | - цена за 1 единицу измерения |  | руб/т |  |  |  |  |
|  | - способ приобретения |  | х |  |  |  |  |
|  | - объем приобретения угля |  | тонн |  | 156 |  |  |
|  | - цена за 1 единицу измерения |  | руб/т |  | 2021,5 |  |  |
|  | - способ приобретения |  | х |  |  |  |  |
| 2.3. |  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в т.ч.: |  | тыс. руб. |  | 41,72 |  |
|  |  | - средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч |  | руб./кВт·ч |  | 2,17 |  |
|  |  | - объем приобретения электрической энергии |  | тыс. кВт·ч |  | 19,23 |  |
| 2.4. |  | расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  | 3,71 |  |
| 2.5. |  | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  | 0 |  |
| 2.6. |  | расходы на оплату труда основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  | 171,88 |  |
| 2.7. |  | отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  | 0 |  |
| 2.8. |  | расходы на льготную дорогу основного производственного персонала |  | тыс. руб. |  | 0 |  |
| 2.9. |  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе |  | тыс. руб. |  | 0 |  |
| 2.10. |  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в т.ч.: |  | тыс. руб. |  | 0 |  |
|  |  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  | 0 |  |
| 2.11. |  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в т.ч.: |  | тыс. руб. |  | 22 |  |
|  |  | - расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  | тыс. руб. |  | 0 |  |
| 2.12. |  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  | тыс. руб. |  | 39,47 |  |
| 2.13. |  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса |  | тыс. руб. |  | 0 |  |
| 3. |  | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности |  | тыс. руб. |  | 95,39 |  |
| 4. |  | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в т.ч.: |  | тыс. руб. |  | 95,39 |  |
| 4.1. |  | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения |  | тыс. руб. |  |  |  |
| 5. |  | Изменение стоимости основных фондов |  | тыс. руб. |  |  |  |
| 5.1. |  | стоимость основных фондов на начало периода |  | тыс. руб. |  |  |  |
| 5.2. |  | ввод в из эксплуатацию основных фондов |  | тыс. руб. |  |  |  |
| 5.3. |  | вывод из эксплуатации основных фондов |  | тыс. руб. |  |  |  |
| 5.4. |  | стоимость основных фондов на конец периода |  | тыс. руб. |  |  |  |

Продолжение Таблицы 5

| 6. | Установленная тепловая мощность | Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч |  |
| 8. | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,4829 |
| 9. | Объем покупаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 10. | Объем отпускаемой в сеть тепловой энергии | тыс. Гкал | 0,410 |
| 11. | Объём потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | тыс. Гкал | 0,0729 |
| 12. | Потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | % | 21 |
| 13. | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям, в т.ч.: | тыс. Гкал | 0,410 |
|  | - объем, отпущенный по приборам учета | тыс. Гкал | 0 |
|  | - объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. Гкал | 0,410 |
| 14. | Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) | км | 0,18 |
| 15. | Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) | км | 0 |
| 16. | Количество тепловых станций и котельных | шт | 0 |
| 17. | Количество тепловых пунктов | шт | 0 |
| 18. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3 |
| 19. | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | кг у.т./Гкал | 217,00 |
| 20. | Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | тыс. кВт·ч/Гкал | 0,03 |
| 21. | Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть | куб. м/Гкал | 0,07 |

9. Тарифы на тепловую энергию

1) За период 2009-2011гг. тарифы на тепловую энергию для организаций  увеличились на 14%.

2) На 2011г тарифы на тепловую энергию для организаций составляют 1223 руб. за 1 Гкал без учета НДС.

#### Раздел 2. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) В Таблице 6 представлены данные о потреблении тепла на цели теплоснабжения для Котельной. Расчет произведен при среднегодовых температурах наружного воздуха за 2011г.

Расчет потребления тепловой энергии  на цели теплоснабжения. Таблица 6

| Наименование объекта теплопотребления | Тепловая нагрузка, Гкал/год |
| --- | --- |
| Школа | 314 |
| Сельский клуб | 70 |
| Почта | 3 |
| Магазин | 5 |
| Столовая | 18 |
| ИТОГО | 410 |

.

2) Приростов площади строительных фондов не планируется к подключению к Котельной.

3) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) объектами теплопотребления Котельной не планируется.

#### Раздел 3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективные баланс тепловой энергии (мощности) и перспективных тепловых нагрузок  Котельной представлены в Таблице 9. Подключать другие объекты к Котельной школа не планирует.

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной. Таблица 9

|  | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 | 0,152 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 | 0,161 |

Перспективные балансы тепловой мощности Котельной, представленные в Таблице 9, показывают, что котельная обеспечивает потребителей необходимой тепловой мощностью.

#### Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Строительство и реконструкция котельных не предвидится.

Необходимо приобрести в котельную резервный источник питания.

#### Раздел 5. Предложения по новому строительству  и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

1) Реконструкция существующих тепловых сетей не нужна.

#### Раздел 6. Перспективные топливные балансы

1) Перспективные максимально-часовые и годовые показатели расхода основного вида топлива для зимнего, летного и переходного периодов для Котельной представлены в Таблице 10.

Перспективные показатели расхода топлива Котельной1. Таблица 10

|  | Расход топлива (угля), т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г |
| Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре) | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в зимний период | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 | 0,133 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива за летний период | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Максимально-часовые показатели расходов топлива в переходный период (весна) | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |

2) Котельная школы работает только на твердом топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас создается из твердого топлива, аналогичного основному. На отопительный период 2011-2012гг. запасы составили 40% от потребности в основном топливе.

#### Раздел 7. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

1) Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источников теплоснабжения.

Замена  тепловых сетей не нужна.

#### Раздел 8. Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Собственником имущества, предназначенного для теплоснабжения, является Администрация Баганского района Новосибирской области. В соответствии с Распоряжением главы Баганского района от 15.06.2006г. №138-р (приложение №12) по Акту закрепления муниципального имущества Баганского района  указанное имущество передано на праве оперативного управления Муниципальному образовательному учреждению Владимировская основная общеобразовательная школа.